DİKKAT!
BU TEKNİK ŞARTNAME, DEĞİŞTİRİLEREK CAMLI YANGIN KAPILARI İÇİN KULLANILAMAZ.
CAMLI YANGIN KAPILARI İÇİN MUTLAKA AŞAĞIDAKİ ADRESTEN
EI 60 SINIFI ve EI 90 SINIFINA UYGUN, 
ÖZEL KAPI ŞARTNAMELERİNİ İNDİREREK KULLANINIZ.

https://pentekdograma.com/dokumanlar/

EI 120 SINIFI YANGINA DAYANIKLI CAMLI BÖLME DUVARI
(SABİT DOĞRAMA/CEPHE)
TEKNİK ŞARTNAME

YANGINA DAYANIKLI SABİT DOĞRAMA/CEPHE:

Yangına dayanıklı sabit doğrama ve cepheler sistem üreticisi tarafından tasarlanır, üretilir, test edilir ve belgelendirilir. Sistem üreticisi veya yetkilendirdiği bir firma, sistem üreticisinin üretim talimatnamelerine uygun olarak, yangına dayanıklı doğramaları üretir ve satışa sunar.

1. MALZEME

1.1. Sabit Doğrama

- Profiller, min. 1.5 mm et kalınlığında, çinko-magnezyum kaplanmış, soğuk roll forming yöntemiyle şekillendirilmiş çelik sac malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Yangın sırasında ısı yalıtımı sağlaması için profiller (sistem üreticisi tarafından tanımlanmış) kalsiyum silikat izolatörler ile doldurulmalıdır.

- Cam çıtaları geçme sistem ile yerine sabitlenmelidir.

- Cam contaları kesintisiz yerleştirilmelidir.

- Profil ile cam arasına (sistem üreticisi tarafından tanımlanmış) ısıyla şişen (intumesan) bantlar kesintisiz yerleştirilmelidir.

- Köşeler gazaltı kaynak yöntemi ile birleştirilmelidir.

1.2. Cephe

- Profiller, min. 2.5 mm et kalınlığında, çinko-magnezyum kaplanmış, soğuk roll forming yöntemiyle şekillendirilmiş çelik sac malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Cephe kapakları alüminyum, baskı plakaları paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır

- Cam contaları kesintisiz yerleştirilmelidir.

- Profil ile cam arasına (sistem üreticisi tarafından tanımlanmış) ısıyla şişen (intumesan) bantlar kesintisiz yerleştirilmelidir.

- Düşey-yatay profiller birbirlerine kaynak veya mekanik T-bağlantısı yöntemi ile bağlanmalıdır. Mekanik T-bağlantısı yapılırken galvanize çelik bağlantı parçaları ve paslanmaz çelik vidalar kullanılmalıdır.

1.3. Cam

- Camlar 120 dakika yangına dayanım, bütünlük (E: Integrity) ve ısı yalıtım (I: Insulation) özelliğine sahip olmalı, doğrama ile birlikte test edilmiş ve sistem sertifikasında tanımlanmış olmalıdır.

- Cam darbe dayanım sınıfı: 1(B)1 (EN 12600)

- Cam üreticisi firmanın adı, camın yangına dayanım sınıfı, camın üretim yılı ve yangına dayanım süre bilgisi cam üzerine kalıcı olarak (kumlama yazı, lazer yazı, serigrafi vb.) işlenmiş olmalıdır. Çıkartma etiketler (sticker) yangına dayanımlı camlarda kullanılamaz.

1.4. Boya

- Çelik doğrama ve cepheler elektrostatik toz boyalı olmalıdır. Renk RAL kartelasından seçilmelidir. Boya kalınlık değeri, doğrama bina içinde ise min. 60 mikron, doğrama dış ortam ile temasta ise boya öncesi astar uygulaması ile birlikte min. 100 mikron olmalıdır.

2. SERTİFİKA

- EN 1364-1 ve/veya BS 476 part:22 standartlarına göre doğrama ve cam sistem olarak birlikte test edilmeli, çelik doğrama profillerinden mamul sabit bölmelerin EI 120 sınıfına (E: Bütünlük / Integrity ve I: Isı yalıtım / Insulation) uygun olduğu, akredite bir laboratuvar tarafından belgelenmiş olmalıdır. Sistem bileşenleri değiştirilemez (doğrama profilleri, cam marka ve modeli).

- Aşağıdaki bilgiler, bir metal plakaya işlenmiş olmalı ve doğraması üzerine monte edilmelidir.

  - Doğrama üretici firma adı.

  - Doğramanın tabi olduğu yangına dayanım test rapor numarası.

  - Doğramada kullanılan cam bilgisi (üretici, marka, model).

  - Doğrama marka, model bilgisi.

  - Doğrama üretim yılı.

  - Seri numarası (her bir doğrama için eşsiz).

- Fatura üzerinde her bir doğramanın seri numarası ve cam bilgisi (üretici, marka, model) bulunmalıdır.

3. PROJELENDİRME

- Yangına dayanıklı sabit bölme doğramaları ve cephelerin projelendirilmesinde minimum ve maksimum ölçüler, test belgesi ve eklerine uygun olmalıdır.

- Cam ölçüleri, cam üreticisi firmanın verdiği minimum/maksimum değerler arasında olmalıdır.

4. YERİNE MONTAJ

- Doğrama ve cephelerin montaj nokta detayları, sistem üreticisi firmanın teknik detaylarına uygun olmalıdır. Uygulama, sistem üreticisi firmanın montaj yönergelerine göre yapılmalıdır.

- Ankraj ancak rijit elemanlara (beton, sistem üreticisi firmanın teknik detaylarına uygun imal edilmiş kör kasa vb.) yapılabilir.

- Duvar / zemin niteliği, sistem üreticisi firmanın teknik tanımlarına uymuyor ise, EI 120 sınıfı yangın yalıtım malzemesi ile giydirilmiş, minimum 40x80x3 mm ölçülerinde kör kasa kullanılmalıdır.

(Alternatif montaj detayları için sistem üreticisinden onay alınmalıdır.)

- Duvar / tavan / zemin ile doğrama arasında çepeçevre 10 – 20 mm boşluk bırakılmalıdır. Boşluk min. 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile doldurulmalı, iç ve dıştan yangına dayanıklı mastik ile izole edilmelidir.

- Yangına dayanıklı mastik üretici firmanın talimatlarına göre uygulanmalıdır.

- Ankraj vidaları, yangına dayanım sertifikalı olmalıdır.

5. UYGULAMA ALANLARI

- EI 120 sınıfına uygun yangına dayanıklı sabit bölme doğramaları ve cepheler üretilebilir.